Перечень типичных нарушений законодательства, выявляемых органами государственного энергетического надзора.
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Ссылка на ТНПА*

	 По организации эксплуатации и техническому состоянию электроустановок

	1
	Отсутствуют акты испытаний и наладки оборудования 
	ТКП 181-2009, п.4.3.1

	2
	Отсутствуют общие схемы электроснабжения 
	ТКП 181-2009, п.4.3.1

	3
	Отсутствует Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Потребителя с персоналом энергоснабжающей организации
	ТКП 181-2009, п.4.3.8


	4
	Отсутствуют бланки переключений, нарядов-допусков
	ТКП 181-2009, п.4.3.12

	5
	Отсутствует журнал учета противоаварийных тренировок
	ТКП 181-2009, п.4.3.12

	6
	Отсутствуют списки работников, которым даны права допускающего, руководителя работ, производителя работ, наблюдающего
	ТКП 181-2009, п.4.3.13

	7
	Не назначено лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство на периоды его длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка)
	МПОТЭ п.4

	8
	Не соблюдаются сроки периодической проверки знаний по вопросам охраны труда у персонала
	МПОТЭ п.14

	9
	Не закрыты на замок двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок
	МПОТЭ п.36

	10
	Не издан  приказ или распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок
	МПОТЭ п.37

	11
	Не составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	МПОТЭ п.38

	12
	Места прохода проводов и кабелей между этажами и помещениями не заделаны легко удаляемым раствором
	ПУЭ, п.2.1.58

	13
	На кабеле отсутствует маркировочная бирка
	ПУЭ, п.2.3.23

	14
	В месте ввода заземляющего проводника в здание отсутствует опознавательный знак
	ПУЭ, п.1.7.88

	15
	На предохранителях отсутствует значение тока плавкой вставки
	ТКП 181-2009, п.5.3.33

	16
	На дверях РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца
	ТКП 181-2009, п.5.3.32

	17
	Оборудование РУ не очищено от пыли и грязи
	ТКП 181-2009, п.5.3.25

	18
	В двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок
	ПУЭ, п. 4.1.23

	19
	Не окрашены металлические части РУ
	ПУЭ, п.4.1.6


	20
	Отсутствуют надписи положений <ВКЛ-ОТКЛ> коммутационных аппаратов
	ПУЭ, п.4.1.11

	21
	Металлорукав с электропроводкой не заземлен
	ПУЭ, п.1.7.46

	22
	В болтовых соединениях отсутствуют пружинные шайбы
	ГОСТ 10434-82

	23
	Отсутствует цветовая окраска шин
	ПУЭ, п.1.1.29

	 По организации эксплуатации и техническому состоянию теплоустановок и тепловых сетей

	1
	Отсутствуют паспорта на теплоиспользующие установки с актами испытаний, осмотров и ремонтов
	п. 73 ПТЭ ТУ и ТС

	2
	Отсутствуют исполнительные схемы трубопроводов 
	п. 73 ПТЭ ТУ и ТС 

	3
	Отсутствует инструкция по эксплуатации и ремонту теплоиспользующих установок 
	п. 73 ПТЭ ТУ и ТС

	4
	Отсутствуют паспорта на трубопроводы 
	п. 73 ПТЭ ТУ и ТС

	5
	Отсутствуют акты испытаний трубопроводов 
	п. 73 ПТЭ ТУ и ТС

	6
	Нарушены сроки пересмотра и переутверждения инструкций по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, охране труда 
	п. 79 ПТЭ ТУ и ТС 

	7
	Не внесены изменения в соответствующие чертежи и схемы, возникшие в процессе эксплуатации 
	п. 80 ПТЭ ТУ и ТС

	8
	Отсутствуют паспорта на водоподогреватели.
	П. 73 ПТЭ ТУ и ТС

	9
	Приказом по предприятию не назначено лицо, ответственное за общее состояние теплового хозяйства 
	п. 14 ПТЭ ТУ и ТС

	10
	Лицо, ответственное за общее состояние теплового хозяйства, не прошло проверку знаний ПТЭ ТУ и ТС, ПТБ ТУ и ТС в комиссии организации с участием инспектора Энергонадзора
	п. 15,45 ПТЭ ТУ и ТС

	11
	В организации не созданы соответствующие комиссии по проверке знаний ПТЭ ТУ и ТС, ПТБ ТУ и ТС
	п. 45 ПТЭ ТУ и ТС

	12
	Отсутствует журнал проверки знаний Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и других ТНПА
	П.43 ПТЭ ТУ и ТС

	13
	В помещении теплового пункта отсутствует необходимая документация (схемы, инструкции, температурный график ) 
	п. 155 ПТЭ ТУ и ТС

	14
	Тепловые пункты не осматриваются 1 раз в неделю лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ и ТС, не ведется оперативный журнал 
	п. 197 ПТЭ ТУ и ТС

	15
	Перечень работ с повышенной опасностью не утвержден нанимателем 
	п. 18 ПТБ ТУ и ТС 

	16
	Персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты 
	п. 21 ПТБ ТУ и ТС

	17
	Перечень работ, выполняемых по нарядам, не утвержден главным инженером (главным энергетиком) организации
	п. 28 ПТБ ТУ и ТС 

	18
	Перечень работ, выполняемых по распоряжениям, нарядам не утвержден главным инженером (главным энергетиком) организации
	п. 32 ПТБ ТУ и ТС

	19
	Не проводится учет и регистрация учета работ по нарядам и распоряжениям, отсутствует журнал учета работ
	п. 35 ПТБ ТУ и ТС 

	20
	Не утверждены списки работников, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям
	п. 43 ПТБ ТУ и ТС

	21
	На теплоиспользующей установке, работающей под давлением отсутствует специальная табличка с данными регистрационного номера, разрешенного давления, даты следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания
	п. 91 ПТБ ТУ и ТС

	22 
	На рабочих местах отсутствуют инструкции по эксплуатации и ремонту ТУ и ТС, должностные инструкции обслуживающего персонала и инструкции по охране труда 
	п. 117 ПТБ ТУ и ТС

	23
	В местах прокладки трубопроводов на расстоянии менее 2 м от края конструкции тепловой сети находятся строения, склады материалов, деревья и кустарники
	п. 105 ПТЭ ТУ и ТС 

	24
	Уклон трубопроводов тепловых сетей менее 0,002
	п. 104 ПТЭ ТУ и ТС 

	25
	Трубопроводы тепловых сетей, арматура, компенсаторы, фланцевые соединения не покрыты тепловой изоляцией 
	п. 122 ПТЭ ТУ и ТС 

	26
	Отсутствуют указатели направления вращения и надписи с номерами согласно схемы на вентилях и задвижках теплопроводов 
	п. 134 ПТЭ ТУ и ТС 

	27
	Отсутствуют кольца опознавательной окраски на трубопроводах тепловых сетей в видимых местах
	п. 135 ПТЭ ТУ и ТС

	28
	Тепловой пункт не оборудован приточно-вытяжной вентиляцией 
	п. 141 ПТЭ ТУ и ТС

	29
	Пол теплового пункта не имеет уклона в сторону приямка, дверь не обшита металлом, отсутствует стационарное освещение, отсутствует принципиальная схема, трубопроводы не имеют тепловой изоляции. 
	п. 148, 158 ПТЭ ТУ и ТС

	30 
	Тепловой пункт не оснащен средствами автоматизации
	п. 154 ПТЭ ТУ и ТС

	31
	Трубопроводы, запорная арматура, фланцевые соединения, водоподогреватели, баки-аккумуляторы, сборные конденсатные баки, расположенные в тепловом пункте не покрыты тепловой изоляцией и не имеют опознавательной окраски 
	п. 157 ПТЭ ТУ и ТС

	32
	Истек срок поверки манометров 
	П. 306 ПТБ ТУ и ТС


 *Полное наименование ТНПА (технического нормативного правового акта):

МПОТЭ - Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь 30.12.2008 № 205/59;

ТКП 181-2009 - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителе;

ПТЭ ТУ и ТС - Правилатехнической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 11.08.2003 №31; 

ПТБ ТУ и ТС - Правила техники безопасности приэксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 11.08.2003 №31;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок. 
