|  | Перечень типичных нарушений, выявляемых при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности |
| --- | --- |

| № | Наименование нарушения | Ссылка на НПА, ТНПА* |
| --- | --- | --- |
| Виды нарушений, выявленных при обследовании электроустановок |  |  |
|  | Отсутствует назначенное распорядительным документом (приказом, распоряжением) лицо, ответственное за электрохозяйство (его заместитель на период длительного отсутствия) | 4.1.4., 4.1.9. ТКП 181 |
|  | Отсутствует (имеется в недостаточном количестве) электротехнический персонал и не заключен договор со специализированной организацией на обслуживание электроустановок | 4.1.1, 4.1.2. ТКП 181 |
|  | Электротехнический персонал несвоевременно проходит подтверждение группы по электробезопасности | 4.2.3, 4.2.33 ТКП 181 |
|  | Электротехническому персоналу несвоевременно проводятся инструктажи по охране труда | 4.2.13 ТКП 181 |
|  | Отсутствуют общие схемы электроснабжения | 4.3.1 ТКП 181 |
|  | В помещениях электроустановок отсутствуют схемы основных электрических соединений | 4.3.7 ТКП 181 |
|  | Отсутствуют утвержденные годовые и многолетние планы (графики) проведения ремонтов основного оборудования электроустановок | 4.6.4 ТКП 181 |
|  | Отсутствуют списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ в электроустановках, выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров | 5.1.2 ТКП 427 4.3.13 ТКП 181 |
|  | На рабочих местах оперативного персонала отсутствуют журналы: оперативный, учета работ по нарядам и распоряжениям, осмотров электрооборудования, учета противоаварийных тренировок и др. | 4.3.12 ТКП 181 |
|  | Работы в электроустановках не оформляются нарядом-допуском (распоряжением) | 4.4.1 ТКП 427 |
|  | Отсутствуют перечни работ, выполняемых по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации | 4.4.1 ТКП 427 |
|  | Электротехнический персонал не обеспечен (обеспечен не в полном объеме) испытанными электрозащитными средствами | 4.2.8 ТКП 427, 4.7.4, 4.7.13 ТКП 181 |
|  | Электроустановки не укомплектованы первичными средствами пожаротушения | 4.7.18, 5.3.40 ТКП 181 |
|  | Кабели (кабельные муфты) не снабжены идентификационными бирками | 2.3.23 ПУЭ |
|  | В местах установки предохранителей не указаны номинальные токи плавких вставок | 5.3.33 ТКП 181 |
|  | Не на всех коммутационных аппаратах, ключах, кнопках и рукоятках управления имеются надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены | 5.3.33 ТКП 181 6.1.3.4 ТКП 339 |
|  | В месте ввода заземляющего проводника в здание отсутствует опознавательный знак | 4.3.12.6 ТКП 339 |
|  | Отсутствуют запирающие устройства на дверях распределительных устройств (щитов, сборок и т.д.) | 5.3.5 ТКП 181 |
|  | На наружных дверях распределительных устройств (щитов, сборок) отсутствуют предупреждающие плакаты | 5.3.32 ТКП 181 |
|  | Металлические части распределительный устройств не окрашены и не имеют антикоррозийного покрытия | 4.1.6 ПУЭ, 6.1.2.5 ТКП 339 |
|  | На дверях распределительных устройств (щитов, сборок) отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование | 5.3.31 ТКП 181 |
|  | Оборудование распределительных устройств не очищено от пыли и грязи | 5.3.25 ТКП 181 |
|  | Используются некалиброванные плавкие вставки предохранителей («жучки») | 5.3.23 ТКП 181 |
|  | В двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок | 6.2.5.17 ТКП 339 |
|  | Отсутствуют надписи указаний положений «включено» «отключено» на приводах коммутационных аппаратов | 6.1.3.4 ТКП 339 |
|  | Ненадежное соединение заземляющего проводника с заземляющим устройством (заземляемой конструкцией) | 5.8.3 ТКП 181 |
|  | Присоединение зануляемых (заземляемых) элементов к сети зануления (заземления) выполнено не отдельными проводниками, а последовательно друг с другом | 5.8.5 ТКП 181, |
|  | Отсутствует зануление (заземление) открытых (сторонних) электропроводящих частей | 4.3.5.1 ТКП 339 |
|  | Сечения защитных проводников не соответствуют требуемым значениям | 4.3.14.6 ТКП 339 |
|  | Несвоевременно проводятся измерения сопротивления изоляции | Б.27.1 ТКП 181 |
|  | Несвоевременно проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств | 5.8.21, Б.29.4 ТКП 181 |
|  | Несвоевременно проводится проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | Б.29.8 ТКП 181 |
|  | Не занулен (заземлён) зажим вторичной обмотки сварочного аппарата, к которому подключается обратный провод | 6.1.17 ТКП 181 |
|  | Не заземлён корпус сварочной установки | 6.1.33 ТКП 181 |
|  | Применяются самодельные электрододержатели | 6.1.37 ТКП 181 |
|  | Несвоевременно проводятся измерения и испытания электросварочных установок | 6.1.59 ТКП 181 |
|  | Несвоевременно проводится периодическая проверка (1раз в 6мес.) переносных и передвижных электроприёмников c записью в журнале | 6.5.11, 6.5.12 ТКП 181 |
|  | Используются лампы без осветительной арматуры | 6.11.5.5 ТКП 181 |
|  | Отсутствует защита электропроводки от механических повреждений (трубами, коробами или скрытой прокладкой) | 2.1.47 ПУЭ |
|  | Применяются «скрутки» для соединения жил проводов и кабелей | 2.1.21 ПУЭ |
|  | Для подключения переносных электроприёмников с частями, подлежащими занулению, используются розетки без защитных контактов | 6.5.23 ПУЭ |
|  | Распределительные коробки не закрыты крышками | 2.1.27 ПУЭ |
| Виды нарушений, выявленных при обследовании теплоустановок и тепловых сетей |  |  |
|  | Отсутствует назначенное распорядительным документом лицо, ответственное за тепловое хозяйство | 4.1 ТКП 458 |
|  | Отсутствует теплотехнический персонал и не заключен договор с организациями или с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей | 4.5 ТКП 458 |
|  | Лицо, ответственное за тепловое хозяйство, не прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующей комиссии с участием представителя органа госэнергогазнадзора | 4.3, 5.9 ТКП 458 |
|  | Отсутствие или несвоевременность прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда персонала эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети | 5.2, 5.7 ТКП 458 |
|  | Не составлена либо отсутствует (частично отсутствует) техническая документация на теплоустановки: паспорт теплоустановок с актами испытаний, осмотров и ремонтов; исполнительные схемы трубопроводов с расстановкой контрольно-измерительных приборов; руководство по эксплуатации теплоустановок; акты испытаний трубопроводов; график ремонта и технического освидетельствования и др. | 7.1 ТКП 458 |
|  | Не внесены изменения в соответствующие чертежи и схемы, возникшие в процессе эксплуатации | 7.4 ТКП 458 |
|  | Трубопроводы тепловых сетей, арматура, компенсаторы, фланцевые соединения, опоры труб не покрыты тепловой изоляцией | 10.36 ТКП 458 |
|  | Наружная поверхность трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей (балки, опоры, мачты, эстакады и т.д.) не защищены стойкими антикоррозийными покрытиями | 10.45 ТКП 458 |
|  | На вентилях и задвижках трубопроводов тепловой сети отсутствуют надписи с номерами согласно схемам и указатели направления вращения при их открывании и закрывании | 10.58 ТКП 458 |
|  | На двери теплового пункта отсутствует соответствующая надпись. Двери теплового пункта не закрыты на замок. | 11.9 ТКП 458 12.31 ТКП 459 |
|  | Отсутствует необходимое количество (или неисправна) запорная арматура на трубопроводах в помещении теплового пункта. | 11.20 ТКП 458 |
|  | В тепловом пункте отсутствует (частично отсутствует) тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений | 11.31, 16.7 ТКП 458 |
|  | В тепловом пункте отсутствует (частично отсутствует) опознавательная окраска трубопроводов и маркировочные надписи в соответствии с требованиями правил | 11.33, 16.7 ТКП 458 |
|  | В помещении теплового пункта отсутствует рабочее искусственное освещение | 11.42 ТКП 458 |
|  | Средства автоматизации тепловых пунктов не обеспечивают поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, и регулирование подачи теплоты в системы отопления | 11.45 ТКП 458 |
|  | В тепловом пункте не в полном объеме установлены необходимые контрольно-измерительные приборы | 11.47, 11.48 ТКП 458 |
|  | Отсутствует отводящий трубопровод от предохранительных клапанов | 11.24 ТКП 458 |
|  | Отсутствие (неисправность) штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники) в высших точках всех трубопроводов. | 11.26 ТКП 458 |
|  | Отсутствие (неисправность) штуцеров с запорной арматурой для спуска воды (спускники) в низших точках трубопроводов. | 11.26 ТКП 458 |
|  | Не проводится ревизия запорной арматуры. В закрытом положении запорная арматура не обеспечивает полное перекрытие потока теплоносителя. | 14.16, 16.10 ТКП 458 |
|  | Не осуществляется осмотр тепловых пунктов (не реже 1 раза в неделю) лицом, ответственным за тепловое хозяйство, с отражением результатов осмотра в оперативном журнале или журнале распоряжений. | 16.3 ТКП 458 |
|  | В помещении теплового пункта отсутствует необходимая документация принципиальная схема расположенных трубопроводов и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой КИП и А, руководство по эксплуатации, инструкция по охране труда, температурный график тепловой сети. | 16.8 ТКП 458 |
|  | Запорная арматура в тепловых пунктах не пронумерована согласно схеме и (или) не имеет указателей направления движения теплоносителя и вращения маховика. | 16.9 ТКП 458 |
|  | Водоподогревательная установка не в полном объеме укомплектована контрольно-измерительными приборами | 18.4 ТКП 458 |
|  | Водоподогревательная установка не оборудована автоматическим регулятором температуры | 18.10 ТКП 458 |
|  | Неисправность или отсутствие кранов, вентилей, регуляторов для регулирования теплоотдачи отопительных приборов | 21.3 ТКП 458 |
|  | Средства измерений, применяемые в тепловом пункте, не имеют действующего поверительного клейма и (или) свидетельства о поверке | 29.4 ТКП 458 |
|  | Персонал, допущенный к работе по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты | 4.5 ТКП 459 |
|  | Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, не утвержден руководителем (техническим руководителем) организации | 5.1 ТКП 459 |
|  | Перечень работ, выполняемых по распоряжению, не утвержден (техническим руководителем) организации | 5.2 ТКП 459 |
|  | Отсутствует утвержденный список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, распоряжений | 5.5 ТКП 459 |
|  | Не утверждены списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 5.7 ТКП 459 |
|  | Не производится учет и регистрация работ по нарядам-допускам и распоряжениям в соответствующем журнале | 6.2 ТКП 459 |
|  | Отсутствие или неисправное состояние ограждающих устройств теплоустановок | 11.32 ТКП 459 |
|  | Не выполнено уплотнение входа трубопроводов (герметизация ввода) тепловой сети | 12.27 ТКП 459 |
| Виды нарушений, выявленных при обследовании газопроводов и газового оборудования в жилищном фонде |  |  |
|  | Пользование газоиспользующего оборудования с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики | 42.15 ППГБ |
|  | Эксплуатация газоиспользующего оборудования при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов | 42.12 ППГБ |
|  | Не обеспечивается в согласованное с газоснабжающей организацией время беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам-вводам, для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования | 11.3 ППГБ |
|  | Несвоевременно обеспечивается покраска газопроводов | 11.18 ППГБ |
|  | Использование газопроводов в качестве нагрузки и опор | 42.7 ППГБ |
|  | Сушка вещей над пламенем горелок газовой плиты | 42.8 ППГБ |
|  | Отсутствие технического паспорта на газифицированный объект | 11.9 ППГБ |

*Полное наименование НПА, ТНПА (нормативного правового акта, технического нормативного правового акта):

ПУЭ – Правила устройства электроустановок, 6-е издание, 1986;

ТКП 181 – ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ТКП 339 – ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний;

ТКП 427 – ТКП 427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

ТКП 458 – ТКП 458-2012 (02230) Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей;

ТКП 459 – ТКП 459-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей;

ППГБ – Правила пользования газом в быту, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 № 1539.